| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 42 Αυτόνομος σταθμός έρευνας και εκμάθησης για την μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ωφέλιμη θερμική [προϋπολογιζομένη δαπάνη 80.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Εκπαιδευτικό σύστημα ηλιακής θερμικής ενέργειας αποτελούμενο από 3 μονάδες κατάλληλο για εκμάθηση δεξιοτήτων εγκαταστάσεων HVAC. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξομοίωση πραγματικών συνθηκών στην ηλιακή θερμική ενέργεια με σαφή και πρακτικό τρόπο. Η μάθηση να γίνεται μέσω θεωρίας και πρακτικής πάνω στις μονάδες με κατάλληλο εγχειρίδιο θεωρίας/ασκήσεων. Να μπορεί να γίνει εκπαίδευση πάνω στην γνώση ενός συστήματος με αντλία θερμότητας, ενός ηλιακού θερμικού συστήματος ή υβριδικού συστήματος ώστε να παρέχονται οι δεξιότητες του σχεδιασμού, της κατασκευής και εγκατάστασης ενός συστήματος ηλιακής θερμικής ενέργειας με ασκήσεις και δοκιμές σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά ή αντλίας θερμότητας. |  |  |
|  | Ι) Να διαθέτει εκπαιδευτική μονάδα γεωθερμικής πηγής θερμότητας ή επιδαπέδιας θέρμανσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | - Να μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή ενέργειας κατάλληλη για τις υπόλοιπες μονάδες. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 σφαιρικές βαλβίδες, μετρητή ροής θερμότητας που να καταγράφει την ικανότητα θέρμανσης για ροή νερού περίπου 1500 m³/h, τον ρυθμό ροής και την θερμοκρασία τροφοδοσίας ή επιστροφής |  |  |
|  | - Να μπορούν να προσομοιωθούν διαφορετικές πηγές θερμοκρασίας για αντλία θερμότητας. Να διαθέτει δοχείο τουλάχιστον 190 λίτρων κατάλληλο για αποθήκευση ή παροχή έως 10 kWh θερμικής ενέργειας. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία κυκλώματα θέρμανσης με διαφορετικά μήκη ώστε να αντιστοιχούν σε διαφορετικές απώλειες πίεσης και ρυθμούς ροής, μέσω της χρήσης κατάλληλων διακοπτών ελέγχου. |  |  |
|  | - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πλήρωση νερού για επίδειξη της μείωσης θερμοκρασίας στην λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας ή προσομοίωση της μειωμένης κατανάλωσης θερμότητας πχ. μέσω σφάλματος υψηλής πίεσης |  |  |
|  | - Να διαθέτει διαστάσεις περίπου 1.000 x 800 x 1.980mm και βάρος περίπου 80 κιλά |  |  |
|  | ΙΙ) Να διαθέτει εκπαιδευτική μονάδα ηλιακής θερμικής ενέργειας με ηλιακή προσομοίωση με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | - Να διαθέτει επαγγελματικό επίπεδο συλλέκτη και τουλάχιστον 6 λαμπτήρες αλογόνου τουλάχιστον 400W/έκαστη για την προσομοίωση του ήλιου με κατάλληλη σύνδεση στην αντλία κυκλοφορίας. Να μπορούν να συνδεθούν οι γραμμές των αισθητήρων με τον συλλέκτη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων. |  |  |
|  | - Να μπορεί να προσομοιώσει ένα πλήρη ηλιακό θερμικό σύστημα με τη χρήση των υπόλοιπων 2 μονάδων. |  |  |
|  | - Μετά από χρήση, να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού ή ξεπλύματος και γεμίσματος με μείγμα νερού/αιθυλενογλυκόλης. Να γίνεται εξάσκηση στην σωστή κατανομή των αισθητήρων και του προγραμματισμού της μονάδας για την κατανόηση των θερμοδυναμικών διεργασιών στον συλλέκτη. Να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής πολλών τιμών θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της χρήσης. |  |  |
|  | - Να μπορούν να μετρηθούν η ροή, η ισχύς και η παροχή ενέργειας με την βοήθεια κατάλληλου μετρητή θερμότητας |  |  |
|  | - Να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης των δύο τύπων συλλεκτών μέσω της ηλιακής προσομοίωσης |  |  |
|  | - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν πηγή ενέργειας όσο και αποθήκευσης |  |  |
|  | - Να διαθέτει διαστάσεις περίπου 2.150 x 800 x 1.980mm και βάρος περίπου 130 κιλά |  |  |
|  | - Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να κατατεθεί μαζί με την τεχνική προσφορά |  |  |
|  | ΙΙΙ) Να διαθέτει εκπαιδευτική μονάδα υδραυλικής σύζευξης με πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας και αποθήκευσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: |  |  |
|  | - Να μπορούν να πραγματοποιηθούν μεμονωμένες υδραυλικές δοκιμές και να συνδέεται μαζί με τις υπόλοιπες 2 εκπαιδευτικές μονάδες για μετρήσεις και δοκιμές. |  |  |
|  | - Να χρησιμοποιείται για την κατάλληλη ρύθμιση όγκου ροών και την σύνδεση διαφορετικών ενεργειακών συστημάτων |  |  |
|  | - Να μπορεί να προσαρμοστεί στην εκπαιδευτική μονάδα ηλιακής προσομοίωσης και της μονάδας πηγής θερμότητας. Να υπάρχει δυνατότητα ανάμειξης του νερού με διαφορετικές θερμοκρασίες και ίδιας πίεσης |  |  |
|  | - Να υπάρχει δυνατότητα ψύξης ή θέρμανσης μιας μονάδας και μεταφοράς στην επόμενη χωρίς ανάμειξη των υγρών και σε διαφορετικές πιέσεις ώστε να πραγματοποιείτε η απροβλημάτιστη χρήση τους |  |  |
|  | - Να παρέχονται δεδομένα ενεργειακής αξιολόγησης για την δημιουργία συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης |  |  |
|  | - Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης της μονάδας θερμότητας ως δεξαμενής αποθήκευσης με την χρήση του ρυθμιστικού κυλίνδρου (buffer cylinder) |  |  |
|  | - Να διαθέτει επίστρωση δεξαμενής για προστασία από διαβρώσεις και να υπάρχει δυνατότητα συντήρησης και επιθεώρησης |  |  |
|  | - Να υπάρχει δυνατότητα ενεργειακής βελτιστοποίησης και μετρήσεων απώλειας ενέργειας |  |  |
|  | - Να διαθέτει διαστάσεις περίπου 1.110 x 800 x 1.980mm και βάρος περίπου 80 κιλά |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει κατάλληλο βιβλίο πειραμάτων, ασκήσεων και εργασιών για όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες. Να συνοδεύεται από κατάλληλη αντλία για την πλήρωση ή τον καθαρισμό των εκπαιδευτικών μονάδων με ρόδες για την εύκολη μεταφορά. Να διαθέτει δυνατότητα χορήγησης τουλάχιστον 31 λίτρων/λεπτό, μέγιστη πίεση 5,9 bar, μέγιστη θερμοκρασία 60°C και παροχής 230V/50Hz με θερμική προστασία και καλώδιο τροφοδοσίας. Να διαθέτει λάστιχο από PVC με ενσωματωμένα κατάλληλα βύσματα σύνδεσης. Να έχει βάρος ≤22Kg και διαστάσεις συσκευασίας μικρότερες από 850 x 420 x 520 mm |  |  |
|  | - Ο σταθμός να συνοδεύεται από μέσα ατομικής προστασίας για την χρήση των εκπαιδευτικών μονάδων από τους εκπαιδευόμενους, τουλάχιστον 50 σετ (κράνη, γάντια, γυαλιά, γιλέκα). |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 43 Στέγαστρο για την στάθμευση λεωφορείων διαστάσεων 8Χ5Χ4μ (ΜΧΠΧΥ) προκειμένου να πραγματοποιείται η άνετη επιβίβαση και αποβίβαση των επισκεπτών του πάρκου (Βάση στήριξης Φ/Β επιδεικτικού χαρακτήρα) με δυνατότητα στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος [προϋπολογιζομένη δαπάνη 20.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Επιδεικτική βάση στήριξης με δυνατότητα φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων |  |  |
|  | • Μεταλλική κατασκευή μήκους ίσο με το μήκος των φ/β πλαισίων σε landscape τοποθέτηση |  |  |
|  | • Στύλοι και δοκοί από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή |  |  |
|  | • Κλίση βάσης περίπου 6ο με Ν προσανατολισμό |  |  |
|  | • Μέγιστο ύψος κατασκευής τουλάχιστον 2,7m |  |  |
|  | • Μέγιστο πλάτος κατασκευής τουλάχιστον 5m |  |  |
|  | • Δυνατότητα κρυφής καλωδίωσης για καλώδια φωτισμού |  |  |
|  | • Να φέρει φωτιστικά LED (τουλάχιστον 6 τεμάχια γραμμικά φωτιστικά IP68, ισχύος τουλάχιστον 30W) |  |  |
|  | • Η θεμελίωση να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή των Φ/Β πλαισίων |  |  |
|  | • Φορτίο χιονιού έως 150kg/m2 |  |  |
|  | • Αντοχή σε ανεμοπίεση έως 120km/h |  |  |
|  | • Πιστοποίηση σε ευρωκώδικες 3,9 |  |  |
|  | • Πιστοποίηση CE |  |  |
|  | Φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων |  |  |
|  | • Έξυπνος φορτιστής οχημάτων ισχύος από 1,4kW έως 7,4kW |  |  |
|  | • Μονοφασικός 230V, 50HZ |  |  |
|  | • Type 2 socket για σύνδεση ηλεκτρικού οχήματος |  |  |
|  | • Modbus TCP |  |  |
|  | • Cable E-lock via app |  |  |
|  | • Type A προστασία από RCD |  |  |
|  | • Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -35οC έως +45οC |  |  |
|  | • Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικό περιβάλλον (επίτοιχα) – IP54 |  |  |
|  | • Προστασία ΙΚ10 |  |  |
|  | • EN IEC 61851-1 2019, EN 62311 2008, EN IEC 62311 2020, EN 50665 2017, EN 50364 2018 |  |  |
|  | • EN IEC 61851-21-2 2021, EN 301 489-1 V2.2.3 2019, EN 301 489-3 V2.1.1 2019, EN 301 489-17 V3.2.4 2020 |  |  |
|  | • EN IEC 63000:2018 |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 44 Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση εγκατεστημένης ισχύος 10 KW με δυνατότητα φόρτισης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 20.000,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Φωτοβολταϊκά πλαίσια (πάνελ) |  |  |
|  | • Τουλάχιστον 12 τμχ. |  |  |
|  | • Φωτοβολταϊκά πλαίσια τύπου bifacial |  |  |
|  | • Φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος τουλάχιστον 600W έκαστο |  |  |
|  | • Φωτοβολταϊκά πλαίσια N-type Topcon cells |  |  |
|  | • Πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων κατά ΙEC 61215, IEC 61730 |  |  |
|  | • Πιστοποίηση CE |  |  |
|  | • Κατασκευαστής Φ/Β πλαισίων με πιστοποίηση ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018 |  |  |
|  | • Φωτοβολταϊκά πλαίσια ίδιας τεχνολογίας, ίδιου κατασκευαστή, ίδιων εξωτερικών διαστάσεων, ίδιου αριθμού Φ/Β κυψελών |  |  |
|  | • Μέγιστο βάρος Φ/Β πλαισίου 35kg |  |  |
|  | • Μέγιστες διαστάσεις Φ/Β πλαισίου LxWxH = 2400x1150x40 mm |  |  |
|  | • Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας φωτοβολταϊκών πλαισίων από -40οC έως +85οC |  |  |
|  | • Μέγιστη αντοχή των φωτοβολταϊκών πλαισίων πλευρική 2400Pa, μπροστινή 5400Pa |  |  |
|  | • Προστασία του κυτίου σύνδεσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον IP67 |  |  |
|  | • Πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο |  |  |
|  | • Bifacial factor μέχρι 80% |  |  |
|  | • Απόκλιση από την ονομαστική ισχύ εξόδου των φωτοβολταϊκών πλαισίων από 0 έως +3% |  |  |
|  | • Ονομαστική ενεργειακή απόδοση σε κανονικές συνθήκες (STC) των φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον 22,0% |  |  |
|  | • Εγγύηση προϊόντος φωτοβολταϊκών πλαισίων τουλάχιστον 25 έτη |  |  |
|  | • Εγγύηση απόδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων έως 2% για τα πρώτα 2 έτη και 0.55% για τα επόμενα έτη μέχρι και το 25 έτος λειτουργίας (σε STC) |  |  |
|  | • Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax τουλάχιστον -0,30%/οC |  |  |
|  | • Συντελεστής θερμοκρασίας VOC τουλάχιστον -0,26%/οC |  |  |
|  | • Συντελεστής θερμοκρασίας ISC τουλάχιστον +0,050%/οC |  |  |
|  | • Κάθε Φ/Β πλαίσιο θα φέρει ευανάγνωστη πινακίδα η οποία θα αναφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω: |  |  |
|  | o Τύπος και κατασκευαστής |  |  |
|  | o Μέγιστη ονομαστική ισχύς |  |  |
|  | o Τάση και ένταση στην μέγιστη ονομαστική ισχύ |  |  |
|  | o Ένταση βραχυκύκλωσης |  |  |
|  | o Τάση ανοικτού κυκλώματος |  |  |
|  | o Αριθμός σειράς παραγωγής (serial number) |  |  |
|  | Αντιστροφείς (inverters) |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται ένας υβριδικός αντιστροφέας ισχύος τουλάχιστον 5kW με δυνατότητα λειτουργίας off-grid. Να ισχύουν οι κάτωθι προδιαγραφές: |  |  |
|  | • Να τοποθετηθεί εντός του πίλλαρ |  |  |
|  | • Κατάλληλος για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο, προστασίας τουλάχιστον IP65 |  |  |
|  | • Να είναι χωρίς μετασχηματιστή |  |  |
|  | • Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ: |  |  |
|  | o οι ρυθμίσεις των ορίων τάσης στην έξοδο του αντιστροφέα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης. |  |  |
|  | o οι ρυθμίσεις των ορίων συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα να έχει μέγιστη διακύμανση +/- 0,5 Hz. |  |  |
|  | o σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας να τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες περιοριστικές χρονικές ρυθμίσεις : |  |  |
|  |  Θέση εκτός λειτουργίας του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα. |  |  |
|  |  Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3 λεπτά. |  |  |
|  | o η μέγιστη τιμή εγχεόμενου Σ.Ρ. στο ηλεκτρικό δίκτυο να είναι μικρότερη του 0.5% της τιμής του ονομαστικού ρεύματος εξόδου |  |  |
|  | • Βεβαίωση ότι διαθέτει προστασία έναντι νησιδοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0126-1-1 ή ισοδύναμης μεθόδου |  |  |
|  | • Σύνδεση μέσω WLAN/ethernet LAN, RS485 |  |  |
|  | • Ενσωματωμένο datalogger και webserver |  |  |
|  | • Ενσωματωμένο αποζεύκτη DC |  |  |
|  | • Πιστοποίηση & συμμόρφωση με DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21 |  |  |
|  | • Να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών |  |  |
|  | • Ελάχιστη τάση εισόδου (DC) 200V |  |  |
|  | • Μέγιστη τάση εισόδου (DC) 1000 V |  |  |
|  | • Σύνδεση δικτύου μονοφασική με εύρος συχνότητας 50Hz |  |  |
|  | • Συντελεστής παραμόρφωσης μικρότερος από 2% |  |  |
|  | • Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -25 έως +65ο C |  |  |
|  | • Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα από 0 έως 100% |  |  |
|  | • Μέγιστος βαθμός απόδοσης τουλάχιστον 98% |  |  |
|  | • Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης τουλάχιστον 97% |  |  |
|  | Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντιστροφέα να προκύπτουν από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή. |  |  |
|  | Σύστημα αποθήκευσης-Μπαταρίες |  |  |
|  | • Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές τύπου LiFe |  |  |
|  | • Χωρητικότητας συστήματος τουλάχιστον 15kWh |  |  |
|  | • Eύρος τάσης λειτουργίας από 580 έως 1000V |  |  |
|  | • Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από -20οC έως +50οC, |  |  |
|  | • Προστασία IP65, |  |  |
|  | • Mε δυνατότητα επικοινωνίας CAN/RS485 |  |  |
|  | • Πλήρη συμβατότητα με τον επιλεγόμενο υβριδικό αντιστροφέα |  |  |
|  | • Πιστοποίηση VDE2510-50, IEC62619 και CE, |  |  |
|  | • Εγγύηση (εργοστασιακή) μεγαλύτερη από 8 έτη |  |  |
|  | • Εγκατεστημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. |  |  |
|  | Καλωδιώσεις |  |  |
|  | Γενικά όλα τα καλώδια της εγκατάστασης θα πρέπει να ανταποκριθούν τόσο στις ακραίες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία, υπεριώδης ακτινοβολία, διάβρωση λόγω του περιβάλλοντος λειτουργίας) όσο και στις ακραίες συνθήκες λειτουργίας (υψηλές θερμοκρασίες, υπερτάσεις). Ακόμη θα πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις (κρούση, κάμψη) και σε προσβολή από τα διάφορα τρωκτικά. Τα καλώδια γείωσης όπου προβλέπονται, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις προτεινόμενες από τους ισχύοντες κανονισμούς διατομές. Ειδικά στις περιπτώσεις των γειώσεων στην πλευρά Σ.Ρ. όπου προβλέπονται από τον κατασκευαστή, η διατομή των αγωγών γείωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από την προτεινόμενη. Τέλος τα καλώδια μεταφοράς σημάτων και δεδομένων όπου θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να οδεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε από τη μία να μην επηρεάζεται αρνητικά η αισθητική του χώρου και από την άλλη να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τα τρωκτικά και τις μηχανικές καταπονήσεις. |  |  |
|  | Καλώδια συνεχούς ρεύματος |  |  |
|  | Τα καλώδια θα πρέπει πέραν των γενικών απαιτήσεων να ανταποκρίνονται στα παρακάτω: |  |  |
|  | • Να έχουν το ελάχιστο δυνατό μήκος όδευσης με στόχο τη μείωση των ηλεκτρικών απωλειών. |  |  |
|  | • Να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θερμοκρασίες από -20οC έως +110οC. |  |  |
|  | • Να είναι ενισχυμένης διπλής μόνωσης ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για προστασία της εγκατάστασης ισοδύναμης με κατηγορία μόνωσης class II. |  |  |
|  | • Να έχουν δοκιμασθεί σε κρουστικές υπερτάσεις 1,8 KV. |  |  |
|  | Η διατομή των αγωγών θα πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνεται: |  |  |
|  | • Στη μέγιστη αναμενόμενη τιμή της έντασης που διαρρέει το συγκεκριμένο αγωγό καθώς και στη μέγιστη τάση του συστήματος (να έχει ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ασφαλείας που καλύπτει ειδικές συνθήκες ατμόσφαιρας και ανακλάσεων φωτός). |  |  |
|  | • Στη μέγιστη θερμοκρασία πέριξ των Φ/Β πλαισίων και των κυτίων διασύνδεσης (junction box) που θα πλησιάζει τους 110οC (να ληφθεί υπόψη ο σχετικός συντελεστής διόρθωσης ώστε να μην προκληθεί ζημία στη μόνωση). |  |  |
|  | • Στην αναμενόμενη απώλεια ισχύος λόγω των καλωδιώσεων ώστε να μην υπερβαίνει συνολικά το 1% της ονομαστικής ισχύος του Φ/Β συστήματος. |  |  |
|  | Οι συνδέσεις των καλωδίων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ακροδέκτες των κυτίων διασύνδεσης και των ακροδεκτών των πινάκων, θα πρέπει να γίνονται με κατάλληλους συνδέσμους ταχείας σύνδεσης και σε κάθε περίπτωση η σύνδεση πρέπει να διασφαλίζει σταθερή και μόνιμη επαφή μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος δημιουργίας σπινθηρισμών ή η αποσύνδεσή τους. |  |  |
|  | Στην περίπτωση που τα κυτία διασύνδεσης είναι ενιαία, θα πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστές περιοχές για τα θετικά καλώδια και τα αρνητικά με ενδιάμεσο μονωτικό διαχωριστικό. |  |  |
|  | Για την αποφυγή υπερτάσεων στο σύστημα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι οδεύσεις των καλωδιώσεων να μην επιτρέπουν το σχηματισμό βρόγχων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα καλώδια και των δύο πόλων της κάθε στοιχειοσειράς, να οδεύουν όσο γίνεται παράλληλα. |  |  |
|  | Όταν οι καλωδιώσεις οδεύουν εναέρια, θα πρέπει να γίνεται επαρκής στήριξη ώστε να μην καταπονούνται οι συνδέσεις. Για την περίπτωση της όδευσης επί του δαπέδου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την προστασία από τη φθορά λόγω κυκλοφορίας ανθρώπων ή φορτίων με την τοποθέτησή τους σε προστατευτικό μεταλλικό σωλήνα γαλβανιζέ. |  |  |
|  | Καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος |  |  |
|  | Γενικά οι καλωδιώσεις στην πλευρά του Ε.Ρ. θα πρέπει να ακολουθούν για τη σύνδεση, εγκατάσταση και προστασία τους τις συνήθεις πρακτικές που επιβάλλονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ 60364. |  |  |
|  | Ηλεκτρικοί πίνακες – κυτία διασύνδεσης – ραγοϋλικά – γείωση |  |  |
|  | Το σύνολο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αποθήκευσης να τοποθετηθούν σε κατάλληλων διαστάσεων μεταλλικό πίλλαρ πλησίον της εγκατάστασης της επιδεικτικής βάσης στήριξης. Το πίλλαρ να φέρει μηχανικό αερισμό και να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον. Το πίλλαρ να είναι μεταλλικό, βιομηχανικού τύπου, στεγανό, προστασίας IP55 (τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο), κατασκευής εξολοκλήρου από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους τουλάχιστον 2 mm. Η κορυφή του πίλλαρ να είναι σε σχήμα στέγης ή τόξου με προεξοχή 5cm από την υπόλοιπη κατασκευή. Οι πόρτες του πίλλαρ να φέρουν ανοιξείδωτες κλειδαριές με χρήση του ίδιου κλειδιού και για τις δύο πόρτες. Οι πόρτες να έχουν ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντεσέδες βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. Εξωτερικά και σε εμφανές σημείο, θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε ανεξίτηλη γραφή, ανθεκτική για της συνθήκες περιβάλλοντος της περιοχής. |  |  |
|  | Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει να έχουν σχεδιασμό και κατασκευή κατάλληλο για την τοποθέτηση και λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους. Για τον λόγο αυτόν η προστασία που θα πρέπει να παρέχεται έναντι των καιρικών συνθηκών (ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, θερμοκρασία), μηχανικών καταπονήσεων, να είναι επαρκής και να παρέχουν προστασία τουλάχιστον κατηγορίας ΙΡ 54. Η τοποθέτηση των ηλεκτρικών πινάκων να γίνεται εντός του πίλλαρ. Οι ηλεκτρικοί πίνακες να φέρουν το ραγουλικό (μικροαυτόματοι, ρελέ, διακόπτες, αντικεραυνικά κλπ) που απαιτείται βάσει ΕΛΟΤ 60364. |  |  |
|  | Πλάκες γείωσης να τοποθετούνται στα άκρα της επιδεικτικής βάσης στήριξης. Οι πλάκες να τοποθετούνται εντός εδάφους σε βάθος 1 m και να συνδέονται με τον αγωγό γείωσης μέσω κατάλληλου σφιγκτήρα σύνδεσης με αγωγό διατομής τουλάχιστον 25mm2. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που η αντίσταση γείωσης, όπως θα μετρηθεί με ευθύνη του αναδόχου και παρουσία της επίβλεψης, είναι μεγαλύτερη από 1Ω, τότε να τοποθετηθούν περισσότερες πλάκες γείωσης σε σημεία που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη. Οι πλάκες γείωσης να είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό και να έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 500x500x3mm. Η γείωση να οδηγείται στο μεταλλικό πίλλαρ. |  |  |
|  | Σύστημα στήριξης φ/β πλαισίων |  |  |
|  | Η στήριξη των Φ/Β πλαισίων επί της επιδεικτικής βάσης στήριξης, να γίνεται πάνω σε πρόσθετη ειδική μεταλλική κατασκευή (βάσεις και οδηγοί-ράγες των Φ/Β πλαισίων). Ο προμηθευτής οφείλει να έχει ελέγξει προηγούμενα με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος που προσφέρει, την αντοχή της κατασκευής σε ακραίες συνθήκες καταπόνησης που ισχύουν για την περιοχή. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να πιστοποιείται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αποδεκτού οίκου ότι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος στήριξης και σε ακραίες συνθήκες ανέμου, χιονόπτωσης, σεισμού και θερμοκρασιακών μεταβολών, χωρίς κίνδυνο για της γύρω κατασκευές και της περιοίκους. |  |  |
|  | Τα υλικά στήριξης θα πρέπει να έχουν συμβατότητα με τα λοιπά στοιχεία του συνόλου του εξοπλισμού. Ο τρόπος στήριξης των Φ/Β πλαισίων στις ράγες θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές των συγκεκριμένων Φ/Β πλαισίων. |  |  |
|  | Το υλικό κατασκευής του συστήματος στήριξης να είναι εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο ή της αντίστοιχης ποιότητας και προστασίας υλικό και να συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας. Για τη συγκράτηση των Φ/Β πλαισίων επί των ραγών, εκτός των κατάλληλων σφιγκτήρων από αλουμίνιο, οι υπόλοιπες συνδέσεις στήριξης, βίδες, παξιμάδια, αγκύρια κ.λπ. να είναι απαραίτητα από ανοξείδωτο χάλυβα. |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 45 Μετεωρολογικός σταθμός [προϋπολογιζομένη δαπάνη 5.030,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Ανεμόμετρο δύο αξόνων για την μέτρηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου, |  |  |
|  | Εύρος ταχύτητας: από 0 έως 60m/s, |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0.01m/s, |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον +/- 2% |  |  |
|  | Ανάλυση διεύθυνσης ανέμου: τουλάχιστον 0.1deg, |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον +/- 2 RMSE |  |  |
|  | Βαρομετρική πίεση, |  |  |
|  | Εύρος: από 300 έως 1100 hPa |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0.1Pa |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον +/- 0.1% |  |  |
|  | Υγρασία, |  |  |
|  | Εύρος: από 0 έως 100 RH |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0.1% |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον +/- 0.5 hPa |  |  |
|  | Θερμοκρασία, |  |  |
|  | Εύρος: από 30 έως 70 deg |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 1W/m2 |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον 2nd Class Pyranometer |  |  |
|  | Ηλιακή ακτινοβολία, |  |  |
|  | Εύρος: από 0 έως 2000 W/m2 |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0.1deg |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον +/- 0.1% |  |  |
|  | Αισθητήρας CO2 και PM1.0, PM2.5 και PM10, |  |  |
|  | Εύρος μέτρησης PM:από 0 έως 1000 μg/m3 (για κάθε σωματίδιο). |  |  |
|  | Εύρος μέτρησης CO2 : από 0 έως 5000 ppm. |  |  |
|  | Συνθήκες λειτουργίας: από20 έως+70 °C / από 500 έως 1500 hPa |  |  |
|  | Σύστημα καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων σε cloud (web interface) |  |  |
|  | Αποθήκευση μετρήσεων σε ftp server. |  |  |
|  | Να περιλαμβάνονται σύστημα τροφοδοσίας με ηλιακό συλλέκτη τουλάχιστον 10W, ερμάριο προστασίας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστής, ιστός τοποθέτησης. |  |  |
|  | Εγγύηση (εργοστασιακή): Ένας χρόνος ή περισσότερο |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 46 Προμήθεια επτά (7) ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων που θα φορτίζονται από τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ του πάρκου [προϋπολογιζομένη δαπάνη 8.470,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
|  | Πιστοποίηση: CE |  |  |
|  | Μέγιστη αυτονομία: 40-90 χλμ ή περισσότερο |  |  |
|  | Ικανότητα αναρρίχησης: τουλάχιστον 35° |  |  |
|  | Μέγιστο φορτίο Αναβάτη: έως 150kg |  |  |
|  | Μπαταρία: Αποσπώμενη Li-Ion 36V 10Ah ή περισσότερο |  |  |
|  | Συμπεριλαμβάνεται Φορτιστής: τουλάχιστον 42V 2A |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός επαναφορτίσεων: ≈900 Cycles ή περισσότερο |  |  |
|  | Μέγιστος χρόνος επανάφόρτισης: ≈από 5 έως 7 Ώρες ή λιγότερο |  |  |
|  | Ισχύς κινητήρα: τουλάχιστον 250W |  |  |
|  | Σύστημα κίνησης: Ηλεκτροκινητήρας MD |  |  |
|  | Σκελετός: 700C” κράμα αλουμινίου |  |  |
|  | Φρένα: Μηχανικά δισκόφρενα μπρος-πίσω |  |  |
|  | Ζάντες: Αλουμινίου 27.5'' |  |  |
|  | Συνολικό βάρος: 26kg ή λιγότερο |  |  |
|  | Να διαθέτει μεγάλη αναπαυτική σέλα, υδραυλικές αναρτήσεις, ελαφρύ εργονομικό σκελετό V σχεδιασμού και σχάρα μπρος-πίσω για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων. |  |  |
|  | Να διαθέτει οθόνη LCD στο τιμόνι, με real time απεικόνιση για τις απαραίτητες λειτουργίες του ποδηλάτου και καθορισμό του επιπέδου της υποβοήθησης |  |  |
|  | Να διαθέτει λασπωτήρες μπρος-πίσω |  |  |
|  | Να διαθέτει φώτα μπρος-πίσω |  |  |
|  | Η μπαταρία του να εφάπτεται πλήρως στον σκελετό, να είναι αποσπώμενη και να φορτίζει σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα. |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 6 ταχύτητες ποδηλασίας |  |  |
|  | Να περιληφθεί και μια εφεδρική μπαταρία για το σύνολο των προσφερομένων ειδών |  |  |
|  | Ο ανάδοχος να διαθέτει τμήμα συντήρησης |  |  |
|  | Να πληρεί όλες τις προδιαγραφές και τις απαραίτητες εγκρίσεις που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τα δίκυκλα |  |  |
|  | Να διαθέτει CE |  |  |
|  | Εγγύηση (εργοστασιακή): Ένας χρόνος ή περισσότερο |  |  |

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 47 Φορητά όργανα μέτρησης [προϋπολογιζομένη δαπάνη 14.500,00 € (πλέον του ΦΠΑ)] |  |  |  |
| Φορητά όργανα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας |  |  |  |
|  | Εύρος: από 0 έως 2000 W / m² |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0,1 W / m² |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον ± 10 W / m |  |  |
|  | Ανίχνευση ακτινοβολίας: ακτίνες Χ και ακτίνες γάμμα |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: από 10 ° C έως + 40 ° C |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται λογισμικό για λεπτομερή ανάλυση δεδομένων |  |  |
|  | Εγγύηση (εργοστασιακή): Ένας χρόνος ή περισσότερο |  |  |
| Φορητά όργανα μέτρησης θερμοκρασίας/υγρασίας |  |  |  |
|  | Θερμόμετρο και υγρασιόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας |  |  |
|  | Οπτική ένδειξη των μετρούμενων μεγεθών |  |  |
|  | Ηχητική ένδειξη των μετρούμενων μεγεθών (alarm) |  |  |
|  | Μνήμη μέγιστης και ελάχιστης τιμής |  |  |
|  | Παύση μέτρησης και χειροκίνητη αποθήκευση μέτρησης για εμφάνιση αργότερα |  |  |
|  | Οπίσθιος φωτισμός LCD. |  |  |
|  | Ταυτόχρονη μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και dew point |  |  |
|  | Εγγύηση (εργοστασιακή): Τρία (3) έτη ή περισσότερο |  |  |
|  | Βάρος : < 200gr |  |  |
|  | Θερμοκρασία: |  |  |
|  | Εύρος: από 10 έως +60 °C |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον ±0.4 °C |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0.1 °C |  |  |
|  | Υγρασία: |  |  |
|  | Εύρος: από 5 έως 95 % RH |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον ±2.5 % RH |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0.1% RH |  |  |
|  | Dew Point |  |  |
|  | Εύρος: από 40 έως +60 °C |  |  |
|  | Ακρίβεια: τουλάχιστον ±1.5 °C |  |  |
|  | Ανάλυση: τουλάχιστον 0.1 °C |  |  |